Практически съвети за експлоатация и ремонт на помпи

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

- Подрязване на работните колела с цел снижаване на напора.

Не е необходимо да се подрязват всички работни колела на един диаметър.

Добре е подрязването да стане в диапазона до 5 %, защото в противен случай КПД на помпата спада значително.

Ако се налага да се подрежат работните колела над 5 % може да се подрежат само една или две степени.

Що се отнася до това дали да се подрязва работното колело изцяло или да се подрязват само лопатките, то:

- Ако се подрежат само лопатките помпата работи по-стабилно с по-малки вибрации, особено ако е далеч от ВЕР – оптималното КПД.

Този начин на подрязване използваме за ПА тип VF; CVEV, които имат дълга валова система и вибрациите при тях са по-опасни.

- Ако се подрежат изцяло работните колелета се подобрява КПД на помпата поради по-малкото триене. Този начин на подрязване използваме за ПА тип Д с цел работа на ПА при максимално КПД.

- Как да определим минималния дебит, под който ПА не трябва да работи?

Наблюдават се следните фактори:

- Увеличение на температурата на водата.

- Вибрации в помпата и ускорено износване на набивки, лагери и работни колела.

- Рециркулация в помпата, която води до вибрации, кавитация, механични проблеми.

- Как влияе наличието на въздух във водата върху работата на помпата?

До 5 % въздушни включвания не оказват голямо влияние. При по-големи количества въздух помпата кавитира и снижава параметрите си.

За да се избегне този ефект се предприемат следните мерки:

- Елиминиране на възможните източници за постъпване на въздух – вливане в черпателния резервоар; образуване на въздушни фунии при ниско водно ниво; завихряне на водата преди помпата; постъпване на въздух през смукателния водопровод и др.

- Монтаж на въздушник на висока точка на смукателния водопровод, с цел да се гони въздуха от системата.

- Доколко точно трябва да се куплират помпата и мотора?

Високооборотните и мощни помпи изискват по-точно куплиране – до 0. 01 мм.

За стандартните помпи 0.2 мм точност е приемлива.

Недобрата центровка разбива лагерите и води до разхлабване на машините от фундамента; разрушения на фундамента; повреди в статорната намотка на мотора; завишен разход на ел. енергия.

- Какво влияние може да окаже работата на помпата извън ВЕР?

Производителите гарантират надеждна работа в диапазона /70 – 120/ % от ВЕР.

В случай на по-голямо отклонение може да се намали надеждността на помпата и да се снижи КПД.

ЗАЩИТА НА ПОМПИТЕ ОТ ПОВРЕДИ

Най-честите причини за повреди в помпите са следствие на проблеми с лагерите или набивките. Явно това са най-слабите звена в една помпа.

Много често те се повреждат следствие други причини като проектиране, монтаж или експлоатация.

Повредите настъпват едновременно и е трудно да се определи кое е започнало първо – повреда в лагерите или увеличение на теча от салниците. Дали водата е измила греста или лагерите са се повредили и се е изместил ротора на помпата.

Добре е всяка повреда да се анализира, да се открият причините и да се извършат коригиращи въздействия.

Най-чести причини за повредите са:

Лоша центровка, преоразмеряване на помпата, кавитационен режим или лошо охлаждане.

Друга причина - около 25 % от случаите е работата на помпата на сух ход.

Когато помпата работи суха липсва охлаждане – нагряват се набивките и се увеличава триенето, а от там и температурата на помпата.

Ако след работа в такъв режим бързо напълним помпата със студена вода се предизвиква термичен шок на материалите и те се разрушават.

Кавитацията също има подобни последици. Течността се изпарява в помпата и се разрушават повърхностите.

При работа на помпата с нисък дебит протичащата през помпата вода не е достатъчна да отнеме отделената температура и помпата прегрява.

С цел да се избегне работата на помпата с нисък дебит или на празен ход се използват електронни минимално токови защити. Те повишават надеждността на помпите и снижават разходите за ненужни преждевременни ремонти.

Необходимо е обучение на персонала да открива проблеми в помпата и своевременно да реагира.

ПОДОБРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЦЕНТРОБЕЖНИТЕ ПОМПИ

Помпите се износват по различен начин и затова има различни причини, като:

- Адхезивно износване – среща се при уплътненията и лагерите. Дори да се

използва качествена смазка износването се получава при пуск/стоп или при промяна в режима на работа на помпата.

Уплътненията се износват по-бързо, ако има карбонизация на флуида или изпарения.

- Абразивно износване – износва лагери, уплътнения, работни колела и

корпуси. Абразивните частици нараняват повърхностите и увеличават триенето.

- Образуването на налепи и инкрустации също скъсяват живота на помпите.

- Корозия следствие агресивност на водата.

- Износване от умора в материалите – образуват се ямки и шупли следствие

прегряване и кавитация.

- Износване от удари при силни вибрации следствие дебаланс или лоша

центровка.

- Износване следствие разяждане – когато има силно аксиално преместване

на въртящите се части.

- Ерозия следствие високата скорост на флуида.

Изясняването на вида износване и евентуалната причина за това помага при вземане на решение какво да се предприеме, за да се подобрят условията на работа и да се удължи живота на помпите.

# Наблюдение на помпите

За да се повреди една П са възможни 3 варианта:

- Грешка в поддръжката;

- Грешка в експлоатацията.

- Грешка в монтажа или конструкцията на П.

Когато аварира П механикът мисли, че е виновен помпиера, помпиерът мисли, че П не е добре ремонтирана, шефовете мислят, че хората не знаят как да сменят лагери. Правилният подход е чрез измерване и използване на сетивата си помпиерите /операторите/ да могат навреме да подават информация на хората от поддръжката, че е възникнал проблем и да се вземат мерки. За 80 % от повредите на П е имало признаци часове наред, преди да се стигне до отказ.

СЛЕДЕНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОМПИТЕ МОЖЕ ДА СПЕСТИ ПАРИ

Когато износването на помпата /П/ не води до прекъсване на процеса, а само до завишена консумация на ел. енергия това може да трае много дълго време и да доведе до значителни загуби.

Затова е необходима методика за следене  състоянието на помпите и да се прецени кога помпата трябва да се ремонтира.

Ако помпите излизат за ремонт на фиксирано време може да са в добро състояние и да не се нуждаят от ремонт или да са износени напълно.

Добре е да се измерят параметрите на помпите и след това да се прецени в кой момент П да постъпи за ремонт.

Има различни методи за оценка състоянието на П.

- Вибрационен анализ – това е широко използван метод за оценка на

състоянието на въртящите се машини.

- Електрически замервания.

- Анализиране състоянието на маслото.

- Визуален оглед и без разрушителен контрол.

- Замерване и анализ на параметрите на ПА.

За най-важните машини може да се приложат повече от 1 метод.

Измерване на дебит – напор на ПА

Чрез тези измервания съдим за износването на П и промените в тръбната система.

Необходимо е да се замерят само няколко точки близо до работната. На тази база се изчертават Q-H характеристиката на ПА и се сравняват със заводската и с тези от предходни замервания.

При устойчиви условия се правят няколко замервания на 15 сек и се взема средно аритметичната стойност.

На обекта замерванията са по-груби спрямо тия в лабораторията на производителя затова може да се получат разлики.

За обекти, където няма постоянно мерене на дебита се използва преносим ултразвуков разходомер.

Метод чрез затваряне на СК на напорния водопровод

СК се затваря за време  < 30 секунди и се измерва Рсмук и Рнагн.

При този опит, ако има износване на уплътнителните пръстени П не вдига необходимия напор при дебит = 0.

Ако има износване Q-H характеристиката на ПА ще е плавна. Голямата промяна в дебита ще се отрази слабо в промяна на напора.

Термодинамичен метод

Замерват се налягането и температурата преди и след П и консумираната мощност на мотора. По тези замервания се съди за дебита и КПД на П.

Методът е много точен, но скъп, защото се изисква уникална апаратура за измерване на температура с точност до хилядна.

Изчисление на оптималния срок за ремонт на П

Правят се замервания на П през определен период от време. На базата на промените в параметрите се съди за скоростта на износване на П.

Според износването се изчислява каква енергия се губи допълнително и се сравняват с разходите за ремонт на П. Изчислява се оптималното време, когато П трябва да постъпи за ремонт.

Пример за комбинирано използване на метода

за замерване параметрите на П и вибрационния контрол

Вертикален ПА 75 л/с;155 м;1480 мин-1 с потопяема помпена глава.

Замерени са вибрациите по хоризонтала – 14 мм/с при 7.5 Hz.

След 2 седмици се мерят вибрациите по хоризонтала – 22 мм/с при 6.5 Hz и снижение в параметрите на П с 18 %.

П се вади за ремонт. Валът е бил крив, а работните колела и гривните износени.

След ремонта вибрациите спадат под 1 мм/с и честота 50 Hz.

Параметрите на П са възстановени на 100 %.

Съмненията за възникването на повредата са, че вследствие на разхлабване на болтовете към фундамента се е появила вибрациия с честота 7.5 Hz, която е разрушила П.

Понякога се появяват резонансни честоти при неукрепени дълги тръбни участъци.

В някой случай П работят с високи вибрации повече от 20 години без да се разрушават.

Зависи от какво се генерират вибрациите - дали се появяват от машината или се предават през конструкциите и течността.

Истинската цена на поддръжката

Надеждността на съоръженията зависи от:

- Правилното задание и проектиране.

При проектирането трябва да се подберат подходящите машини, материали и арматури. Да се извърши анализ на разходите за целия жизнен цикъл.

- Професионална практика при закупуването.

Да се спазят процедурите по проучване на офертите на базата на представени пълни данни от производителите за характеристиките на ПА и разходите по притежанието им.

- Подходящи условия и процедури по съхранение помпите.

При възможност доставката трябва да е съобразена с възможностите за монтаж и ПА да се съхраняват на склад минимално време. Да се спазват инструкциите за съхранение, периодично развъртане и смазване, както и осигуряване на защита от замръзване, корозия, механични удари и др.

- Прецизен монтаж и гарантирани процедури по въвеждане на ПА в

експлоатация.

Преди монтажа се проверява изправността на ПА в цехови условия.

Монтажа се извършва от квалифициран персонал без компромиси.

При пуска и пробите вероятността от грешки е 10 пъти по-висока от тази при нормалната експлоатация. Затова се обръща специално внимание на 72 часовите проби в присъствието на дежурен помпиер.

Добре е след като се въведе ПА в екслоатация да не се замърсява, защото след дълъг престой отново трябва да се обърне специално внимание при въвеждането му в работни условия.

- Обучен персонал и гарантиране на постоянна експлоатационна практика на

базата на въведени стандарти за чистене, мазане и преглед. Гарантирана реакция при ненормални състояния – регистрирани чрез измервателни уреди и сетивата на оператора.

Обучение при въвеждане на нови съоръжения в експлоатация и при назначаване на нови хора.

Разработване на инструкции за работа и периодичен контрол за изпълнението им.

- Създаване на култура на превантивна поддръжка – изпреварващи действия

преди ПА да е аварирал. На базата на периодични замервания на параметрите се предприемат планирани действия за ремонтно-възстановителни работи.

Да се работи систематично за елиминиране на отказите чрез Анализ на причините за отказите.

При всяка авария на ПА се описва в какво се състои аварията и се прави анализ за причините, които са довели до отказа. След това се предприемат мерки за елиминиране на тези причини.

В процесът се включват помпиери, механици, енергетици, работници от РМР.

Най-честите причини са: вибрации на вала на П; лоша центровка; замърсяване на греста; работа на П на сухо; работа далеч от ВЕР; грешки при монтажа и др.

Простата замяна на повредената част не премахва причината. По този начин само печелим време до следващия отказ, но на висока цена.

Ако една П се повреди и не може да произвежда, тя започва да привлича пари към себе си като магнит до момента, докато не се монтира отново на мястото си и е годна за работа.

7 НАЧИНА ДА СЕ ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ ПРИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ

- Проектирайте системата с възможно най-ниските необходими Q; H.

- Не преоразмерявайте ПА. По-лесно е да се добави в бъдеще допълнителен

ПА, отколкото да се регулира дебита или напора.

Това е по-евтино и икономически изгодно решение.

- Избирайте по-икономичните, а не по-евтините помпи. За 20 години работа

на ПА, това решение ще ви се изплати многократно.

- Използвайте честотни инвертори вместо да регулирате дебита с притваряне

на СК или байпас. Това е особено ефективно за системи с големи загуби на напор от триене.

- Използвайте две или повече по-малки помпи вместо една голяма –

преоразмерена по дебит.

- Използвайте преднапора, където е възможно, за да не губите тази

потенциална енергия на водата.

- Поддържайте ПА и тръбната част в добро състояние, за да не работите с

нисък КПД.

Идеи:

- Да се подрязват работните колела в зависимост от условията при които работят П – изцяло или частично.

- Да се направи анализ на работата на П на обектите на ВИК Русе за:

  - Има ли П, които работят с много по-малък дебит от оптималния? Има ли риск за лошо охлаждане или рециркулация?

  - Има ли П, които работят с въздух, постъпващ от смукателя?

  - Има ли ПС, на които може да се използва преднапора или да се повиши налягането в смукателя преди П?

  - Има ли П, които работят далеч от ВЕР – наляво или надясно с повече от 20 %  дебаланс по напор?

  - Има ли П, които работят в условията на кавитация?

  - Какво може да се направи да се подобрят условията на работа на тези П?

  - Списък на П с по-голяма възраст от 20 години и програма за поетапната им подмяна.

  - Въвеждане на 100 % защита на П от работа на сух ход.

- Обучение на  Техник ЕМО и Механиците как да центроват М към П. Как да замерват вакуум и доставка на вакууммери за всеки ПЕР.

- Да се въведе система за анализ причините за повредите на П. На бланката за отчет на ремонта на П да се включат допълнително следните графи:

  - В какво се е състоял ремонта?

  - Какви са възможните причините за износване/повреда на П?

  - Какво да се направи, за да се избегнат тези причини?

- Обучение на шлосерите по ремонт на П, относно спазването на заводските хлабини и материалите, които използват при ремонта.

- Обучение на помпиерите как да откриват неизправности по П и какво да предприемат при констатиране на проблеми. При въвеждане на нов/ремонтиран ПА в експлоатация как да се процедира, за гарантиране на безаварийна работа.

- Доставка на уред за измерване на вибрации и въвеждане на планови замервания на основните ПА.

- Подобряване на планирането за ремонт на ПА на базата на състоянието на ПА след замерване и оглед, а не на база на време или работни часове.

- Проверка дали се съхраняват правилно и развъртане на резервните П в склада.