# Оптимизиране на времето за основен ремонт на ПА

Когато ефекта от износването на П е в увеличена консумация на ел. енергия е необходимо да определим кога на П да се извърши основен ремонт.

Чрез измерване на основните параметри на ПА може да определим дали П се е износила или се е увеличило съпротивлението на напорния водопровод.

Замерването на няколко точки от Q-H характеристиката на П са достатъчни за да се определи степента на износване на П.

Измерванията се правят през 15 сек. интервал и се взема средната стойност.

Притваря се СК на напорния водопровод и се изчаква достатъчно време да се стабилизират показанията. Измерва се Q; Hсмук; Hнагн. Вътрешните течове в помпата се увеличават с притваряне на СК и увеличение на налягането.

При износване на П се снижава дебита й, увеличава се времето за работа и консумацията на ел. енергия.

Н, м									Фиг. 1

А

D

700						 C

2300

ΔP

2150				  В      Е

200	   400	   600	 800	    1000		Q, m3/h

На графиката е показана Q-H характеристиката на П с работна точка А – Q = 825 m3 за нова помпа.

Измерената мощност е 2150 KW – т.В.

След определено време П се износва и измерваме работа в т.С.

За да се поддържа същото налягане както при нова П, то износената П трябва да работи в т.D, която съответства на т.Е от характеристиката на мощността Q-P.

Тази оценка се прави на базата на това, че П е износена и общия дебит през работното колело остава постоянен, но само част от него напуска П и заминава към системата.

В П се върти другата част от водата /рециркулация/.

Това води до завишена консумация на ел. енергия.

На фиг.1  П работи със следните параметри:

Q = 825 m3/h; H = 640 m; P = 2300 KW

След износване на П допълнителната мощност е

2300 – 2150 = 150 KW.

Приема се, че КПД на мотора е 90 %.

Следователно, за да се извърши същата работа е необходима допълнителна мощност 150/0.9 = 167 KW.

Използвайки този подход може да се изчисли ефекта от ремонта на П и да се определят приоритетите при ремонта на П.

Изчисление на оптималното време за основен ремонт

Пример: Помпата е работила 2 години.

Разходите за ремонта на П са 50 000 US$.

Цената на ел. енергията е 0.1 $/KWh.

Помпата работи 27 % от времето.

Замерванията показват, че нивото на нарастване на разходите за 1 месец са: 167 KW х 0.1 $/KWh х 27 % = 3240 $/мес.

720 са часовете в 1 месец – 24 х 30;

Скоростта на износване на П е 3240 $/мес/24 мес=135 $/мес;

Ако О е цената на ремонта, а С скоростта на износване, то

Т = QSRT(2*O/C) е оптималното време за работа на П, след което тя трябва да постъпи за основен ремонт.

Т = QSRT(2*50000/135) = 27.2 месеца

Допълнителните разходи за ел. енергия нарастват пропорционално всеки месец с износване на П.

Тези изводи са валидни, ако П се износва непрекъснато с постоянна във времето скорост.

За по-малките П, ако се съди само по показателя ел. енергия може да се окаже, че никога не е изгодно да се ремонтират, но ако тези П се износят много може прекратят да изпълняват функциите си и в този случай трябва да се ремонтират.

При честотно регулиране на скоростта на въртене на П износването на П влияе още по-съществено върху консумацията на ел. енергия, защото мощността нараства пропорционално на скоростта на трета степен.

Идея:

Да се направи таблица със средните разходи за ремонта за различните типове на ПА, които използваме.

В разходите да влязат:

- Замерване;

- Демонтаж; Монтаж

- Транспорт;

- Ремонт – труд; материали; др. разходи.

Да се предвидят 10 % за рекламации и др. проблеми след ремонта.

Да се сравнява КПД на ПА преди и след ремонта и да се изчисли ефекта от ремонта.

Да се разделят ПА на два вида:

- ПА които постъпват за планов ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност. При тези ПА ще се извършват прецизни замервания и ще се изчислява кога да постъпят за ремонт. Тези ПА са с годишна консумация над 100 000 КWh.

Те се замерват ежегодно и се следи промяната в КПД. При голям спад в параметрите се планират за основен ремонт.

- ПА които ще се ремонтират, за да се подобри надеждността им. При тях повишаването на КПД не може да възстанови направените разходи за ремонта. Те ще постъпват за ремонт принудително, а не планово.

Пример

ПА работи 2 години; η1/КПДнов/=60 % ;η2/КПДизн/=54 %;

Разхода за ремонт е 2000 лв.

Работната мощност е Р1 = 70 KW.

П работи 50% от времето; Т = 8760 * 0.5 = 4380 ч/год.

Загубата на ел. енергия поради снижен КПД е:

Е1 = (Р1 * Т)/ η1 = (70*4380)/0.6 =  511 000 KWh.

Е2 = (Р1 * Т)/ η2 = (70*4380)/0.54 = 567 778 KWh.

E2 – E1 = 56 778 KWh/год.

Ефекта в стойност е 5 678 лв/год.

Разработен е софтуер за изчисление на оптималното време за ремонт на помпата.

Изчисленията се извършват в EXCEL.Попълват се следните данни

А					В				С

3 Загуба на мощност Ро		KW				50

4 След .... месечна работа					24

5 Процент работа								20

7 Разход на ел. енергия		лв/KWh			0.1

8 Разход на ел. енергия		лв				20000

Входящи данни

10 Работни часове за месец					144

12 Разходи след ..... месеца					24

13 Среден разход за ремонт	лв/мес			833,3

14 Среден за доп. енергия		лв/мес			360

15 Общи средни разходи		лв				1193,3

17 Минимални разходи след месеци				36,5

18 Средна скорост на износване лв/мес			30

19 Среден разход за ремонт на месец			547,7

20 Средна разход за допълнителна енергия/месец	547,7

21 Общи средно месечни разходи					1095,4

23 Минималните разходи са когато

Помпата трябва да се изведе за основен ремонт след 36 месеца на базата на въведените данни в програмата.

Загубата на мощност Ро = Р*(ηo – η)/ηo КW,където:

P – работна мощност; ηo – КПД на нов ПА; η- измерен КПД.

Идея:

Да се  поддържа високо КПД на големите ПА, като:

- ЕМО съставя списък на “големите” и работещи ПА.		Септември

Това са ПА, които годишно консумират повече от 100 000 КWh.

- Техник ЕМО попълва бланки за замерване на ПА.		Октомври

Бланката е по методиката на PSAT

- ЕМО и ПТО анализират дебаланса и КПД на ПА.		Ноември

Анализът е по методиката на PSAT

- ЕМО изготвя програма за ремонта на ПА.				Декември

Решение за основен ремонт се взема въз основа на

оценката за скоростта на износване на ПА.

- ЕМО и ПТО изготвят програма за подмяна на ПА.		Декември

ПА с дебаланс над допустимия се включват в програмата за подмяна.