Инструкция

за експлоатация на електронна моторна защитa Sepam M41

І. Общи положения.

Електронната защита следи трите тока и трите захранващи напрежения към ел. мотора 6 Кв, като се подвързва по следната ел. схема:

Захранването на защитата е 220 в ~ /кл.1:2/, а сигналът на изключване към прекъсвача е нзк на изход О1  /кл.4:5/.

Защитата се състои от базов модул, монтиран в шкафа на ел. таблото и визуализиращ панел, монтиран на фасадата на ел. таблото.

Настройката на защитата се извършва с помощта на преносим компютър или с бутоните от визуализиращия панел, като се използва софтуерния продукт на Шнайдер SFT2841.

Методиката за използваните защитни функции и праговете на настройка на защитата е съгласно Protection Guide /инструкция за защити/, разработена от Мерлин Жерин.

ІІ. Измервани величини.

- Фазни токове							I1; I2; I3;

- Ток на утечка							I0;

- Максимални токове 						IМ1; IМ2; IМ3;

- Фазни напрежения						V1; V2; V3;

- Линейни напрежения					U21; U32; U13;

- Напрежение с нулева последователност			U0;

- Напрежение с права последователност  /фазов ред/	Vd;

- Напрежение с обратна последователност			Vi;

- Честота   							Hz;

- Активна; Реактивна и Пълна мощност			P; Q; S;

- Върхова мощност и фактор на мощността			PM; QM; Cos(f);

- Изчислена активна и реактивна ел. енергия		Ea; Er.

ІІІ. Диагностика на мрежата и на мотора.

- Прагови стойности на изключване				Trip1; 2; 3; 0;

- Дебаланс %; Ток с обратна последователност		Ii;

- Ъгъл на изместване на фазите				f0; f1; f2; f3;

- Запис на аварийни ситуации, анализ на преходните процеси – софтуер SFT2826;

- Използван термичен капацитет на мотора	;

- Време за работа преди изключване от претоварванe;

- Пауза след изключване от претоварванe;

- Брояч на часовe;

- Пусков ток и време за пусковия процеc;

- Време преди пуска и брой на допустимите пускове.

ІV. Визуализиращ панел UMI.

Служи за визуализация на всички измервани величини; прагове на настройка; състояние на входовете и изходите; алармени съобщения в реално време; архивни данни, както и за въвеждане на нови настройки на защитата чрез лаптоп или с помощта на бутони.

Състои се от LCD дисплей, светодиодна индикация, бутони за преглед и настройка, комуникационни портове за връзки с лаптоп и с базовия модул.

Функция на бутоните по номера:

- Измерване;

- Диагностични данни за мрежата и мотора;

- Архив на алармените събития във времето;

- Ресет или потвърждаване на команда /Enter/.

- Потвърждаване и изчистване на алармено събитие или преместване по менютата;

- Тестване на светодиодите /натиск повече от 5 с/ или преместване по менютата;

- Достъп до защитните прагове и настройка на алармени съобщения;

- Достъп до основните настройки на Сепам;

- Парола за достъп на 3 нива:

- Оперативно ниво без парола – само за разглеждане на екраните;

- Първата парола  позволява настройки на защитните прагове – бутон 7;

- Втората парола дава достъп до основните  настройки на Сепам – бутон 8.

Въвеждане на парола:

- Натиснете бутон 9;

- С бутони 5 и 6 се задават необходимите цифри на паролата;

- С бутон 4 се потвърждава въведената парола с функцията apply;

- Сeпам влиза в режим на настройка и маже да се променят праговете – бут 7 и 8.

V. Означения на основните електрически величини.

- Първичен ток на измерителния трансформатор			In;

- Номинален ток на мотора						Ib;

- Номинален ток с нулева последователност			In0;

- Първично напрежение на измерителния трансформатор		Unp;

- Вторично напрежение на измерителния трансформатор		Uns;

- Вторично напрежение с нулева последователност		Unso;

VІ. Използвани защитни функции за моторите 6 Кв във ВиК Русе ООД.

- МТЗ и Отсечка							50/51;

- Ток с обратна последователност/ дебаланс			46;

- Претоварване по активна мощност					32Р;

- Термично претоварване						49RMS;

- Минимален товар							37;

- Удължен пуск; застопорен ротор					48/51LR;

- Максимален брой пускове за час					66;

- Минимално напрежение с права последователност		27D;

- Изместване на напрежението в неутралата			59N;

Приложения:

- Разпределение на защитите и настройка на праговете за изключване.

- Списък на защитните функции – кодове; стандартни съобщения и светодиодна индикация.

10.03.2008 год.