Безизкопна технология – полагане на тръба в тръба /sliplining pipe in a pipe/

Технологията се състои от осигуряване на точки за достъп до старата тръба, напъхване на нова тръба с по-малък диаметър и укрепване и присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа.

Този метод е приложим при възможност да намалим подаваните водни количества през дадения участък.

Най-често при тази технология се използват ПЕВП тръби, но в някой случай е по-удачно да използваме заварени ПВЦ тръби, тъй като те са по-тънки и могат да осигурят по-голям дебит.

I.Етапи при проектиране.

- Определяне на диаметъра и дебелината на новата тръба.

- Определяне на дебита на новата линия и проверка дали ще може да покрие нуждите на системата.

- Определяне точките за достъп, размера на изкопите, начина на полагане, укрепването на

трасето, необходимите отклонения и свързването на новата тръба към мрежата.

Външният диаметър на новата тръба трябва да е 10 % по–малък от вътрешния диаметър на старата тръба за диаметри по-малки от Ф600. За тръби с по-големите диаметри разликата може да е 5 % или 50 мм.

Понякога просвета между двете тръби са запълва с цел по-добро разпределение на натоварването на новата тръба и по-добра защита срещу корозия.

II.Стъпки при строителството.

- Проверка на старата тръба.

Проучва се състоянието на трасето  и тръбата, колко отклонения ще се изпълняват, какви препятствия има, чупки, промяна на наклона, ограничения поради уличен трафик, как ще се изолира участъка, как ще се водоснабдяват клиентите по време на ремонта и др. Добре е вътрешността на тръбата да се обследва с камера.

- Почистване на тръбата от полепи и утайки.

Може да се използва канална машина за продухване на участъка и прокарване на стоманено въже, с което да изтеглим новата тръба.

- Дължината за изтегляне се определя от характера на ремонтирания участък –

отклонения, чупки, наклон на терена, тегло на тръбата, съпротимление, якост на тръбата, място за достъп и др.

Единичната дължина е право пропорционална на максималната якост на тръбите и обратно пропорционална на теглото на тръбите и съпротивлението на триене при дърпане и бутане.

При по-тежки случай може да се съчетаят методите на теглене и бутане, с което може да се положи по-голяма единична дължина.

С цел защита на тръбата от нараняване се използват ПЕВП тръби със защитно покритие или дистанционери на всеки 3 метра по дължина на тръбата.

Дистанционери /spaicers/ - служат за по-лесно полагане на новата тръба и укрепването и спрямо старата.

Подобни ПЕВП дистационери се предлагат от Ф Raci Италия и са задължителни при полагане на стоманени тръби.

Техника на бутане на тръбата с помощта на колан и екскаватор.

- Изкопи за достъп до старата тръба.

Размерите на тези изкопи се определят от дълбочината на трасето, диаметрите на тръбите, твърдостта на новата тръба, съставът на почвата, наличната екипировка, уличния трафик и др.

Пример за размера на изкопа за полагане на полиетилен тръба в тръба

На кота терен преди изкопа се монтира ролка за по-лесно при плъзване на тръбата.

Тръбата се полага чрез издърпване със стоманено въже.

Разположение на старата и новата тръба и попълване на просвета с пълнеж.

ПВЦ тръби присъединени със заварка.

В началото на тръбата се монтира стоманена конусна глава за закрепване на въжето.

Главата не трябва да е с по-голям диаметър от тръбата. Може да се закрепи към тръбата с фланец. Главата трябва да е с отвор, за да може, ако има  вода по трасето, тя да се отвежда свободно по новата тръба.

В този случай течащата вода служи за смазка и понижава съпротивлението на триене.

- Полагане на новата тръба.

При издърпването на тръбата тя се удължава, затова е необходимо да се остави резерв от 3 % от дължината й в края на трасето.

- Присъединяване на отклоненията и тръбата към съществуващата мрежа.

След 24 часа полиетиленовата тръба възвръща нормална си дължина и може да се присъедини към съществуващата мрежа и да се изпълнят необходимите отклонения без остатъчни напрежения в тръбата.

В определени от проекта точки се изпълняват укрепвания на тръбата и отклоненията.

Отворите между старата и новата тръба се изолират с цел да не проникват подпочвени води и други замърсители в свободното пространство.

- Промивка и дезинфекция на новото трасе и изпитание за водоплътност.

- Въвеждане на обекта в експлоатация.

III. Предимства и недостатъци.

- Предимства.

Разходите са с около 50 %  по-ниски спрямо подмяната с открит изкоп.

Намален срок за изпълнение на обекта.

По-малки въздействия върху околната среда и обществото.

- Недостатъци.

По-малка  проводимост поради намаления диаметър.

Необходимо е да се осигури алтернативно захранване с вода на клиентите по време на строителството.

Бъдещи проблеми при откриване на скрити течове.

IV. Изводи.

Този безизкопен метод е много подходящ за подмяна на тръби за населени места водоснабдени със стари тръби с големи диаметри и намаляващ брой жители.

По-малкия диаметър осигурява по-висока скорост на водата и снижени разходи по поддръжка и ремонт.