## Лист1
Изчисление на критичното време за възникване на хидравличен удар
ТЕОРИЯ
Класификация на ОК в зависимост от скоростта на затваряне:
Water distribution systems handbook – Larry Mays 2000 AWWWA
tс време за затваряне | Вид затваряне | Максимално налягане ∆Нmax | Ефект
0 | Незабавно | A*V0/g | Силен хидр. удар
<= 2*L/a | Бързо | A*V0/g | Хидравличен удар
> 2*L/a | Постепенно | < A*V0/g | Хидравличен удар
>> 2*L/a | Бавно | << A*V0/g | Лека промяна
Tc = 2*L/a / с / – критично време на водопровода, където:
L / м / – дължина на водопровода от точката на изливане до точката на затваряне;
a / м/с /– скорост на вълната в тръбата;
a = 1425 * [1 + K*(D/t)]1/2 , където:
D / мм /– вътрешен диаметър на напорния водопровод;
t / мм /– дебелина на тръбата;
K – коефициент зависим твърдостта на материала на тръбата;
Материал | Стомана | Чугун | Полиетилен | Етернит
Стойност на К | 0.01 | 0.013 | 0.7 | 0.1
Пример:
Имаме стоманен водопровод с дължина 20000 м и диаметър 1200 мм с дебелина на тръбата 12 мм.
Да се изчисли критичното време за затваряне на ОК.
Tc = 2*L/a;
a = 1425 * [1 + K*(D/t)]1/2 = 1450*[1 + 0.01*(1200/12)]1/2
a = 2044 м/с
Tc = 2*20000/2044 = 19,6 секунди;
Критичното време или периода на тръбата е в зависимост от дължината на водопровода и еластичността му.
То е пряко свързано с времето, за което вълната стига до края на тръбата и се връща обратно към ОК.
Първи подем
Диаметър напор мм |  |  |  | 1200
Дебелина на тръбите мм |  |  |  | 12 | 100 |  |  | SQRT
Коефициент за стомана |  |  |  |  | 0.01 | 1 | 2 | 1.4142 | 2015.2543
Коефициент за чугун |  |  |  |  | 0.013 | 1.3 | 2.3 | 1.5166 | 2161.1195
Коефициент за етернит |  |  |  |  | 0.1 | 10 | 11 | 3.3166 | 4726.1903
Коефициент за полиетилен |  |  |  |  | 0.7 | 70 | 71 | 8.4261 | 12007.2634
Дължина на напора х 2 | [7 empty] | 40000 |  | Съотнош.%
Критично време на водопровода сек | [6 empty] | Стомана |  | 19.8486 | 100.2455
Времето за отв/затв. на ел. задвижката трябва да е по-голямо от критичното време. | [6 empty] | Чугун |  | 18.5089 | 93.4794
[7 empty] | Етернит |  | 8.4635 | 42.7448
[7 empty] | Полиетилен |  | 3.3313 | 16.8248
Практическо правило:
За метални водопроводи критичното време в секунди е приблизително равно на дължината на напорния водопровод в километри.
За етернита времето е 2 пъти по-малко от дължината на водопровода,докато за полиетилена - 6 пъти по-малко.
Времето за отваряне/затваряне на ел. задвижката трябва да е поне 2 пъти по-голямо от дължината на напора на метален водопровод.
Трети подем
Диаметър напор мм |  |  |  | 500
Дебелина на тръбите мм |  |  |  | 8 | 62.5
Коефициент за стомана |  |  |  |  | 0.01 | 0.625
[6 empty] | 1 | 1.625
1.2748
[7 empty] | 1425 | 1816.5257
Дължина на напора х 2 | [7 empty] | 6000
Критично време на водопровода сек | [8 empty] | 3.303
Времето за отв/затв. на ел. задвижката трябва да е 10 пъти по-голямо от критичното време. |  |  |  |  | Извод - 40 секунди са достатъчни.